## Equipos y Señales
Categoría | Equipo | Qué se puede transmitir / monitorear | Tipo de dato | Protocolo(s) típico(s) | Puerto(s) típico(s) | Plataforma / software sugerido | Prioridad sugerida | Notas
Seguridad / CCTV | Cámara IP fija | Video en vivo; audio (si tiene micrófono); metadatos de analítica (movimiento, cruce de línea, conteo de personas, detección facial); alarmas (tamper, pérdida de señal); estado del equipo (temperatura, tarjeta SD, firmware); snapshots JPEG | Video, audio, metadatos, alarma, estado | RTSP/RTP, ONVIF, HTTP/HTTPS, SNMP | 554 (RTSP), 80/443 (HTTP/S), 37777 (Dahua), 8000 (Hikvision) | VMS (Milestone, Genetec, Hikvision iVMS, etc.) | Alta | Verificar si el modelo soporta ONVIF Profile S/T para estandarizar
Seguridad / CCTV | Cámara PTZ | Todo lo de una cámara fija, más: posición/estado del cabezal (pan/tilt/zoom), comandos de control remoto, presets activos | Video, audio, metadatos, telemetría PTZ | RTSP/RTP, ONVIF (PTZ service), HTTP/HTTPS | 554, 80/443 | VMS con soporte PTZ | Alta | Requiere licencia PTZ en algunos VMS
Seguridad / CCTV | NVR / DVR | Video multicanal grabado y en vivo; estado de discos (S.M.A.R.T.); estado de red y canales caídos; alarmas del sistema; logs de usuarios/acceso; respaldo/backup | Video, estado de hardware, logs | ONVIF, HTTP/HTTPS, SNMP, RTSP | 80/443, 554, 8000 | VMS / software del fabricante | Alta | Punto único de falla: monitorear salud del disco es crítico
Seguridad / CCTV | Control de acceso (biométrico / tarjeta) | Eventos de acceso (usuario, hora, entrada/salida); estado de la puerta (abierta, cerrada, forzada, mantenida abierta); alarmas de sabotaje; estado de batería/comunicación | Evento, alarma, estado | Wiegand, OSDP, TCP/IP, API HTTP | 80/443, 8080 (según fabricante) | Software de control de acceso (fabricante) / integración API | Alta | Dato biométrico: revisar normativa de protección de datos
Seguridad / CCTV | Panel de alarma / sensor de intrusión | Estado armado/desarmado; eventos de disparo por zona; batería baja; corte de energía AC; sabotaje de sensor | Estado, alarma | Contact ID, SIA, IP (panel con módulo de red) | Variable según central | Plataforma de monitoreo de alarmas (central receptora) | Alta | Suele requerir cuenta con estación monitora certificada
Seguridad / CCTV | Videoportero / intercomunicador | Audio bidireccional; video; evento de llamada; apertura remota de puerta | Video, audio, evento | SIP, RTSP, HTTP API | 5060 (SIP), 554 (RTSP) | App del fabricante / integración VMS | Media | Verificar compatibilidad SIP con la central telefónica
Redes / Infraestructura | Switch administrable | Estado de cada puerto (up/down); tráfico y errores por puerto; configuración VLAN; consumo PoE por puerto; temperatura; uptime | Métrica, estado, contador | SNMP, SSH, Syslog, NetFlow/sFlow | 22 (SSH), 161/162 (SNMP), 514 (Syslog) | NMS (PRTG, Zabbix, SolarWinds, LibreNMS) | Alta | Base para detectar caídas de cámaras y AP conectados
Redes / Infraestructura | Router / Firewall | Tráfico WAN/LAN; sesiones activas; intentos de intrusión (logs IDS/IPS); uso de CPU/RAM; estado de túneles VPN; reglas disparadas | Métrica, log de seguridad, estado | SNMP, Syslog, NetFlow, API REST | 161/162, 514, 443 (API) | NMS + SIEM (Zabbix, Grafana, Wazuh) | Alta | Fuente clave para ciberseguridad del sitio
Redes / Infraestructura | Access Point WiFi | Clientes conectados; intensidad de señal (RSSI); canal e interferencia; throughput; autenticaciones fallidas | Métrica, estado, log | SNMP, CAPWAP, Syslog | 161/162, 514 | Controlador WiFi del fabricante / NMS | Media | Útil para cobertura y detección de dispositivos no autorizados
Redes / Infraestructura | Servidor | Uso de CPU/RAM/disco; procesos activos; logs del sistema y de seguridad; temperatura; estado de servicios; eventos de arranque/apagado | Métrica, log, estado | SNMP, WMI, Syslog, IPMI | 161/162, 5985 (WinRM), 623 (IPMI) | NMS + herramienta de monitoreo de servidores (Zabbix, PRTG) | Alta | Incluye servidores de grabación (VMS) y de aplicaciones del edificio
Redes / Infraestructura | UPS | Estado de batería y % de carga; tiempo de autonomía restante; voltaje de entrada/salida; temperatura interna; eventos de corte de energía | Métrica, alarma, estado | SNMP (MIB UPS), USB/serial local | 161/162 | NMS / software del fabricante (APC PowerChute, etc.) | Alta | Anticipa apagados de cámaras, NVR y red ante corte eléctrico
Redes / Infraestructura | NAS / almacenamiento | Estado de discos (S.M.A.R.T.); espacio disponible; estado del RAID; temperatura; tasas de transferencia | Métrica, estado, alarma | SNMP, API REST, Syslog | 161/162, 443 | Software del fabricante (Synology DSM, QNAP QTS) + NMS | Media | Relevante si almacena respaldos de video o backups
IoT / Edificio inteligente | Sensor de temperatura y humedad | Lecturas periódicas de temperatura/humedad; alarmas por umbral superado; nivel de batería | Métrica, alarma, estado | MQTT, Zigbee, LoRaWAN, Modbus | 1883/8883 (MQTT) | Plataforma IoT (ThingsBoard, Node-RED, Home Assistant) | Media | Clave en cuartos de datos/servidores por riesgo térmico
IoT / Edificio inteligente | Sensor de humo / incendio | Estado normal/alarma; batería baja; resultado de autotest periódico | Alarma, estado | Contact ID (panel), IP | Variable según central | Central de incendio / integración BMS | Alta | Integrar con central de alarma de incendios certificada
IoT / Edificio inteligente | Sensor de fuga de agua | Estado seco/mojado; nivel de batería | Alarma, estado | Zigbee, Z-Wave, MQTT | 1883/8883 | Plataforma IoT / BMS | Media | Útil en cuartos técnicos y azoteas
IoT / Edificio inteligente | Medidor de energía (smart meter) | Consumo instantáneo (kWh); voltaje y corriente por fase; factor de potencia; picos de demanda | Métrica | Modbus TCP/RTU, DLMS/COSEM, MQTT | 502 (Modbus TCP) | Plataforma de gestión energética (BMS, ThingsBoard) | Media | Base para reportes de consumo al cliente
IoT / Edificio inteligente | Control HVAC / BMS | Temperatura setpoint vs. real; estado de equipos (encendido/apagado/falla); consumo eléctrico; modo de operación | Métrica, estado, alarma | BACnet, Modbus | 47808 (BACnet), 502 (Modbus) | BMS (Niagara, Desigo, plataforma propietaria) | Media | Suele ya existir un BMS: evaluar integración vs. duplicar
IoT / Edificio inteligente | Iluminación inteligente | Estado encendido/apagado; nivel de dimerizado; consumo; escena/horario activo | Estado, métrica | DALI, Zigbee, KNX | Variable según gateway | Plataforma IoT / BMS | Baja | Aporta más a eficiencia energética que a seguridad
IoT / Edificio inteligente | Cerradura inteligente | Estado bloqueada/desbloqueada; eventos de acceso; batería baja | Evento, estado, alarma | Zigbee, BLE, MQTT | 1883/8883 | App del fabricante / plataforma IoT | Media | Evaluar respaldo mecánico ante falla de batería
IoT / Edificio inteligente | Elevador (ascensor) con IoT | Estado operativo/falla; piso actual; número de viajes; alarma de emergencia/atrapamiento | Estado, alarma, métrica | Modbus, API propietaria del fabricante | 502 (Modbus) | Plataforma del fabricante / integración BMS | Alta | Alarma de atrapamiento debe tener respuesta inmediata
IoT / Edificio inteligente | Sensor de ocupación / movimiento | Detección de presencia; conteo de personas; nivel de batería | Evento, métrica, estado | PIR + Zigbee/BLE, MQTT | 1883/8883 | Plataforma IoT | Baja | Útil para aforo y automatización de luces/HVAC

## Notas
Cómo usar este archivo
Cada fila es un tipo de equipo. La columna 'Qué se puede transmitir / monitorear' lista todas las señales de datos posibles, no solo la función obvia del equipo (ej. una cámara no solo transmite video).
'Prioridad sugerida' es un punto de partida (Alta / Media / Baja) según impacto en seguridad, continuidad operativa o costo — ajústala según el criterio del cliente.
Los protocolos y puertos son los más comunes de la industria; siempre confirmar contra la ficha técnica del modelo/marca específico que se instale.
Categorías incluidas | Seguridad / CCTV · Redes / Infraestructura · IoT / Edificio inteligente
Próximo paso sugerido | Para cada equipo real del proyecto, agregar: marca/modelo, ubicación, IP, y si la señal seleccionada quedará incluida en el alcance de monitoreo contratado.